Терморегулятор многофункциональный

LILYTECH ZL-7801С	(прошивка версии С02)

Инструкция

Описание

Модель 7801С – это контроллер управления влажностью и температурой, с дополнительными функциями (например, такими как таймеры, аварийные режимы проветривания). Лицевая панель имеет степень защиты IP65. Простой и легкий в настройках многофункциональный терморегулятор. Он подойдет для многих целей и задач: инкубаторы для яиц, брудеры, террариумы, контроль микроклимата в теплицах и гроубоксах, вегетяриях и

лабораториях, хранилищах, погребах, сушильных шкафах и т.д.

Основные функции и характеристики

	Одновременный контроль и управление температурой и влажностью с высокой точностью;

	Работает в режимах: Нагрев или Охлаждение;

	Работает в режимах: Увлажнение или Осушение;

	Дополнительная функция таймера на отдельных каналах реле (R1 \ R4 и R5), для управления проветриванием, поливом, переворотом яиц в инкубаторе или любой другой пользовательской задачи;

	Новый сверхбыстрый и точный сенсор серии SHT10;

	Питание: AC 185 ~ 245V 50HZ

	Диапазон измерения: -20～60℃ /    5～95 RH

	Диапазон работы: -20～60℃ / 10～90 RH

	Точность датчика и настроек: ±0,1С    \    ±1  % RH

	Макс. нагрузка：800 Вт \ канал (по 5А, 220VAC) (не индуктивной нагрузки!)

	Датчик:  2в1, сенсор    SHT10

	Размер вырезки под установку: 71х29 мм.

	Степень защиты от влажности: IP65(передняя панель)

Дисплей

Описание значков на дисплее

◇ Energy saving function: спустя 30 секунд после нажатия клавиши дисплей переходит в режим малой подсветки.

| Иконка | Функция | On (вкл\горит) | Off (выключено) | Мигает |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нагрев(R3) | Нагреватель вкл. | Нагреватель выкл. | Нагрев отложен (задержка) |
|  | Режим охлаждения | Охлаждение вкл. | Охлаждение выкл. | Настройка режима охлаждения |
|  | Режим нагрева | Нагрев вкл. | Нагрев выкл. | Настройка режима нагрева |
|  | Увлажнение(R2) | Увлажнитель вкл. | Увлажнитель выкл. | Увлажнение отложено (задержка) |
|  | Увлажнение | Увлажнение | Увлажнение выкл. | Настройка режима увлажнения |
|  | Режим осушения | Осушение | Осушение выкл. | Настройка режима осушения |
|  | Сервис | - | - | Есть ошибка \ неисправность |
|  | Предупреждение | - | - | Есть предупреждение |
|  | Температура °С | - | - | Настройка температуры или предупреждение |
|  | Влажность % | - | - | Настройка влажности или предупреждение |
| E1 | Ошибка Е1 | - | - | Ошибка датчика |
| E2 | Ошибка Е2 | - | - | Предупреждение выпадения росы |
| E3 | Режим Е3 | - | - | Аварийный режим продувки по температуре (срабатывает реле 1) |
| E4 | Режим Е4 | - | - | Аварийный режим продувки по влажности (срабатывает реле 1) |
| UnL | Информация | Сброс по умолчанию | - | - |

Настройки и управление

Установка температуры и влажности

Удерживайте кнопку〖S〗 примерно 3 секунды для входа в настройки температуры и влажности; Нажмите кнопку〖P〗 для смены настройки температуры или влажности; Кнопками〖▲〗или〖▼〗 установите нужное значение температуры и влажности;

Нажмите еще раз〖S〗 для выхода из настроек и сохранения значений.

Если Вы не нажимали кнопки более 30 секунд – будет осуществлен автоматический выход из настроек и их сохранение.

Глубокое меню настроек всех параметров

Удерживайте кнопку〖P〗 более 3 секунд для входа в меню настроек; Перед входом в меню потребуется ввести пароль – по умолчанию 0000

Кнопками  〖▲〗и〖▼〗 выберите код параметра\функции;

Нажмите〖S〗для входа в установки параметра, нажимая〖▲〗и〖▼〗установите требуемое значение,

Нажмите〖S〗для возврата в меню выбора кода параметра;

Удерживайте кнопку〖P〗более 3 секунд для выхода и сохранения параметров.

Если Вы не нажимали кнопки более 30 секунд – будет осуществлен автоматический выход из настроек и их сохранение.

ZL-7801A коды параметров и функций контроллера:

| No | Код параметра | Функция | Диапазон значений | Примечание | Установка по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | U10 | Нагрев\Охлаждение (выбор режима) | C/H | C: Охлаждение; H: Нагрев | C |
| 02 | U11 | Температурный дифференциал | 0.1 ~ 20 ℃ | Гистерезис температуры | 5 |
| 03 | U12 | Задержка реакции на температуру | 0 ~ 30 мин. |  | 3 |
| 04 | U13 | Калибровка температуры | -9.9~+9.9% | Калибровка датчика температуры | 0 |
| 05 | U20 | Увлажнение/Осушение (выбор режима) | H/P | H: увлажнение; P: осушение | P |
| 06 | U21 | Дифференциал влажности | 0.1 ~ 20 % | Гистерезис влажности | 5 |
| 07 | U22 | Задержка реакции на влажность | 0 ~ 30 мин |  | 3 |
| 08 | U23 | Калибровка влажности | -9.9~+9.9% | Калибровка датчика влажности | 0 |
| 09 | U30 | Режим предупреждения росы | C/V | C: сигнал; V: только индикатор диспл. | V |
| 10 | U31 | Задержка предупреждения росы | 0 ~ 30 min |  | 6 |
| 11 | U40 | Таймер 1 (единица времени) R4\R5 | 0 ~ 2 | 0: сек; 1: мин; 2: часы | 1 |
| 12 | U41 | Время работы таймера 1 | 1 ~ 9999 | Реле R5 вкл \ R4 выкл. (время) | 120 |
| 13 | U42 | Таймер 2 (единица времени) R4\R5 | 0 ~ 2 | 0: сек; 1: мин; 2: часы | 1 |
| 14 | U43 | Время работы таймера 2 | 1 ~ 9999 | Реле R4 выкл \ R5 вкл (время) | 120 |
|  | U45 | Таймер 1 (единица времени) R1 | 0 ~ 2 | 0: сек; 1: мин; 2: часы | 1 |
|  | U46 | Время работы таймера 1 | 1 ~ 9999 | Реле R1 вкл (время) | 120 |
|  | U47 | Таймер 2 (единица времени) R1 | 0 ~ 2 | 0: сек; 1: мин; 2: часы | 1 |
|  | U48 | Время работы таймера 2 | 1 ~ 9999 | Реле R1 выкл. (время) | 120 |
| 15 | U50 | Время показа на дипл. темп\влажн | 1 ~ 30 сек | По сколько сек. Показывать темп\влажн. | 2 |
| 16 | U60 | Режим срабатывания защиты для реле R1 | 1 ~ 3 | 1 – работает просто так реле времени, без аварийной продувки. 2 – работает как таймер, но так же включается при превышении температуры или влажности. 3 – работает как таймер, а при срабатывании аварийного режима по температуре или влажности включает продувку на реле R1 и отключает нагрев и увлажнение (R2\R3). | 1 |
| 17 | U61 | Предельная температура | 0.1~120 ℃ | Выше этого значения вкл. алгоритм U60 | 120 |
| 18 | U62 | Предельная влажность | 0.1 ~ 100 % | Выше этого значения вкл. алгоритм U60 | 100 |
| 19 | U99 | Пароль | 0000 ~ 9999 | "0000" = без пароля | 0000 |

Примечания по параметрам:

U11 – температурный дифференциал (гистерезис), этот параметр указывает диапазон, в котором Вы хотите поддерживать заданную температуру. Или по другому говоря – точность с которой контроллер должен реагировать на изменение температуры. Например: если Вы хотите сделать максимально точный по температуре инкубатор, то установите значение на

0,1С, тогда контроллер будет срабатывать при изменении температуры на 0,1С от заданного значения. Т.е. если Вы установили

значение 37,7С и дифференциал 0,1С, то контроллер включит нагрев, когда температура упадет до 37,6С.

Если например стоит задача поддерживать температуру в погребе на уровне +5 + 7 С – то можно установить значение дифференциала = 2 С

U12 – задержка реакции на температуру (этот параметр указывает в минутах задержку до включения температурного исполнительного механизма). Например для того чтобы не учитывать незначительные кратковременные колебания температуры. Пример: Вы регулируете температуру в теплице, установили значение +18С и задержку 3 минуты. Ночью весной температура на улице опустилась до +10С. Вам ночью приспичило зайти в теплицу и проверить\пересчитать все любимые растения. Открыв дверь вы впустили небольшую порцию холодного воздуха, и он попал на датчик, сенсор зарегистрировал падение температуры, но через минуту температура выровнялась (т.к. объем залетевшего воздуха был совсем не значительным). Нагревательный элемент включать не пришлось. А если бы задержки срабатывания не было – то нагревательный элемент включился бы тут же и начал греть зазря воздух, потом остывать, выравнивать температуру и т.д. В итоге задержка иногда полезна для того, чтобы нагреватель не включался каждый раз если температура по какой-то причине ненадолго вышла за заданные пределы.

Описание функций управления

Контроль температуры (режим терморегулятора)    Режим охлаждения:

◇Если температура ≥【установленная температура】+【температурный дифференциал】, в течении времени =【Задержка

реакции на температуру】, включается управляющее реле температуры R3;

◇Если температура  ≤【установленная температура】, управляющее реле R3 выключается (обесточивается).

Режим нагрева:

◇Если температура ≤【установленная температура】-【температурный дифференциал】, в течении времени =【Задержка

реакции на температуру】, включается управляющее реле температуры R3;

◇ Если температура  ≥【установленная температура】, управляющее реле R3 выключается (обесточивается).

Контроль влажности

Режим осушения:

◇Если влажность ≥【установленная влажность】+【дифференциал влажности】, в течении времени【Задержка реакции на

влажность】, то реле R2 включает нагрузку (осушитель, вентилятор и т.д.);

◇ Если влажность  ≤【установленная влажность】, реле R2 отключает нагрузку.

Режим увлажнения:

◇ Если влажность ≤【установленная влажность】-【дифференциал влажности】, в течении времени【Задержка реакции на влажность】, то реле R2 включает нагрузку (осушитель, вентилятор и т.д.);

◇ Если влажность  ≥【установленная влажность】, реле R2 отключает нагрузку.

Режим предупреждения росы:

Когда влажность достигает точки росы на время【Задержка предупреждения росы】, контроллер реагирует так:

Если【Режим  предупреждения  росы】 установлен значением  "C", мигает предупреждение ошибки“E2”на дисплее,

нагрузка на температуру и влажность отключается (питание реле R2 и R3 прекращается),сигнальный выход R1 включается

(например сирена).

Если【Режим предупреждения росы】установлен значением "V", на дисплее мигает "99.9%", управлением температурой и влажностью остается, сигнализация не включается(т.е. предупреждение только на дисплее).

Таймеры

Управление таймером R4\R5 (функция таймера):

Настройте в меню режимы работы таймера, указав в параметрах U40-U43 нужные значения единиц измерения времени и интервалов для Таймера 1 и 2. Далее реле R4 и R5 будут работать по циклу:

◇ В период Таймера 1, реле R5 включено (замкнуто), R4 выключено (разомкнуто);

◇ В период Таймера 2, R4 включается, R5 выключается;

И далее по циклу, Таймер 1, Таймер 2….

Управление таймером R1 (функция таймера и аварийного проветривания \ продувки):

Реле  R1  мы  рекомендуем  использовать  для  периодического  проветривания  (например,  актуально  в  инкубаторах).  Вы можете настроить интервалы времени срабатывания. Настройте в меню режимы работы таймера, указав в параметрах U45-U48 нужные значения единиц измерения времени и интервалов (аналогично пункту выше).

U60 – установите одно из трех значений:

1 – R1 работает просто так реле времени (таймер), без аварийной продувки.

2 – R1 работает как таймер, но так же включается при превышении температуры или влажности.

3 – R1 работает как таймер, а при срабатывании аварийного режима по температуре или влажности включает продувку на реле R1 и отключает нагрев и увлажнение (R2\R3). В параметрах U61 и U62 – укажите предельные значения температуры и влажности, выше которых контроллер запустит аварийный режим проветривания и включит реле R1 (если в меню U60 вы выбрали алгоритм работы 2 или 3).

Датчик

◇Если датчик неисправен и поврежден провод, на дисплее будет моргать ошибка Е1, питание реле температуры и времени будет выключено, питание на реле R1 сигнализации будет включено.

◇Если реальное значение температуры и влажности отличается от показаний влажности – Вы можете

произвести калибровку параметров([U13],[U23]).

◇Обязательно выключайте питание контроллера и нагрузки при подключении датчика или при других действиях.

Восстановление заводских настроек

При включенном контроллера зажмите кнопки〖P〗и〖▲〗 и удерживайте более 3 секунд, на дисплее высветится 〖UnL〗

Затем нажмите кнопку  〖▼〗 2 раза, после этого контроллер будет сброшен на заводские настройки.

Установка контроллера

Предупреждение:

 	Не устанавливайте контроллер в следующих случаях:

 	Влажность более 90%, или возможна роса \ запотевание.

 	Сильные вибрации.

 	При риске окисления и в среде активных газов (как, например повышенное содержание кислорода, серы и аммиака, соляной кислоты, дыма или тумана) для предотвращения эрозии и окисления.

 	В среде взрывчатых и легко воспламеняемых веществ и газов.

 	Контроллер – профессиональное устройство и требует навыков и знания основ электротехники. Не правильная установка может быть причиной поражения током или пожара. Доверьте установку

специалисту.

 	Не используйте элементы управления с индуктивной нагрузкой. Не используйте лампы накаливания в качестве нагревательных элементов! Соблюдайте правила подключения для электромагнитных реле с нагрузкой не более 5А.

Установка и монтаж терморегулятора

	Данное устройство предполагает установку в необходимое место, на подобие установки автомобильной магнитолы. Для этого имеются прижимные клипсы.

	Размер вырезки под установку: 71х29 мм.

Обратите внимание при подключении

	Установка должна проводиться квалифицированным электриком.

	Неправильное питание может повредить устройство и другие сопряженные механизмы.

	Перед подключением проверьте целостность устройства и проводов. Провода датчика не должны располагаться рядом с проводами питания

	Провода датчика не должны располагаться рядом с проводами питания.

	Избегайте контакта и замыкания открытых коннекторов на задней части контроллера.

	После установки проверьте правильность подключения всех устройств и проводов. Не верное подключение может нанести вред Вам или устройству.

	Соблюдайте правила электробезопасности

	Не используйте элементы с индуктивной нагрузкой

Электрическая схема подключения: